# 智能闭锁逻辑引擎说明

PPOCR 项目技术说明

版本 1.0    2026年9月18日

本文说明当前代码已实际接入的智能闭锁规则、任务调度方式、结果状态和实现边界。读者可以据此确认系统会检查什么、在什么条件下阻断，以及哪些场景仍需人工复核。

# 1. 代码位置与入口

当前闭锁校验由两个模块组成：

defense_logic.py：读取操作票 JSON，拆分并识别操作任务类型，调度具体规则，并提供命令行入口。

validate_mission.py：实现文本归一化、设备/状态提取、各类前置条件校验，以及统一的校验结果模型。

输入是操作票 JSON，结构与 command/ 下的结果一致：

{
  "substation": "变电站名称",
  "mission": "操作任务",
  "id": "操作票编号",
  "entries": {"1": "第1项操作", "2": "第2项操作"}
}

命令行调用方式：

python defense_logic.py <ticket.json>

输出为 JSON：

{
  "status": "pass | review | blocked",
  "findings": [
    {
      "code": "规则编码",
      "message": "问题说明",
      "step": "操作项序号",
      "entry": "原始操作项",
      "severity": "error | review"
    }
  ]
}

process_ticket() 只有在状态为 pass 时返回 True；命令行程序也只有在 pass 时以 0 退出。

# 2. 统一结果与文本处理

## 2.1 结果状态

ValidationResult 将规则结果统一为三种状态：

| 状态 | 含义 | 是否允许 process_ticket() 通过 |
| --- | --- | --- |
| pass | 没有发现问题 | 是 |
| review | 发现信息不足或设备关联不确定，需要人工复核 | 否 |
| blocked | 发现明确违反前置条件的风险 | 否 |

多个规则的结果由 merge_results() 合并，并按 (code, step, entry, severity) 去重。

## 2.2 OCR 文本归一化

normalize_text() 使用 Unicode NFKC 归一化、去除空白、统一中英文引号，并清理 OCR 偶尔残留在操作动词前的序号/标记。它不会改写设备编号，避免把不同设备误合并。

规则解析还会：

按数字顺序排列 entries 的键；

将以“核对”开头（允许前面带序号或标点残留）的记录识别为 audit_only，默认不把它当成实际操作或前置条件证据；“检查/确认”记录不会一律排除，仍可作为分位、合位或验电等确认依据；

提取设备主编号、分支编号（例如 112-1）和主变编号，并对前导 0 做规范化。

一键顺控校验是例外：它需要“核对当前运行方式”这类审计记录，因此使用包含审计记录的完整序列。

# 3. 任务分类与调度

judge_type() 按逗号、顿号、分号、句号等拆分任务，并保留状态变化方向。当前可识别的分类包括：

audit_only：核对类任务；

主变运行/热备用互转；

热备用 → 冷备用；

冷备用 → 热备用；

冷备用 → 检修；

检修 → 冷备用；

运行 → 热备用、热备用 → 运行；

母线倒至/倒换/切换/转移；

拉开/断开/分闸开关或断路器；

others：未命中的其他任务。

validate_ticket() 的实际调度逻辑如下：

1.  任务中包含“顺控”时，直接进入一键顺控校验，返回该规则结果。

2.  其他任务始终执行接地前置条件校验。

3.  任务分类命中“热备用 → 冷备用”时，追加断路器分位前置条件校验。

4.  任务分类命中主变运行/热备用互转时，追加主变中性点接地校验。

5.  任务分类命中母线转移时，追加母线转移前置条件校验。

因此，分类器能够识别更多任务类型，但目前真正接入 validate_ticket() 的是上述五类调度路径；switch_open()、bus_restoration() 等函数属于兼容性布尔接口，并不是独立的当前调度规则。

# 4. 已实现的闭锁规则

## 4.1 一键顺控任务完整性与一致性

函数：validate_sequence_control_ticket()。

规则从任务文本中提取“由源运行方式转为目标运行方式”，并检查一键顺控操作区段：

必须存在“核对当前运行方式”项；

必须存在“选择目标运行方式”项；

必须存在“生成操作票”项；

新建任务（若识别到）、当前方式、目标方式和生成操作票等关键项中的设备双重名称要一致，并且要属于任务对象；

顺控区段中涉及主设备的其他操作项也不能出现另一套设备名称；

当前运行方式必须等于任务源状态；

目标运行方式必须等于任务目标状态；

生成的操作票必须保持相同的源状态和目标状态；

当前方式核对、目标方式选择、生成操作票必须按规定顺序出现。

缺少关键项、设备名不一致、状态不一致、顺序错误，都会生成带规则编码的阻断发现。

## 4.2 热备用转冷备用：断路器分位前置条件

函数：validate_hot_standby_to_cold_standby()。

规则按操作顺序记录已经确认分位的断路器。遇到刀闸或开关手车操作时：

提取操作设备对应的断路器主编号；

要求在该操作之前已经出现同编号断路器“分闸/分位/确已拉开”等确认；

无法提取设备编号时输出 review 级别的 DEVICE_UNCERTAIN；

找不到同编号分位确认时输出 BREAKER_NOT_CONFIRMED_OPEN，阻断票据。

审计类记录、电源/空气开关/压板/把手/二次插头等非一次设备文本不会被误判为刀闸操作。

## 4.3 接地操作：验电前置条件

函数：validate_grounding_prerequisites()。

对“合接地刀闸/地刀”或“装设接地线”操作，规则会在同一设备编号的上一次接地动作之后重新计算验电证据：

至少 1 条同位置直接验电（验明无电压/无电）；或

至少 2 条同位置间接验电。

验电文本中的设备主编号、分支编号会与接地目标逐级匹配。设备位置无法提取、验电无法可靠关联时输出 review；证据数量不足时输出 INSUFFICIENT_VOLTAGE_TEST 并阻断。每次新的接地动作都会刷新该设备的验电证据窗口，避免复用过期证据。

## 4.4 主变运行/热备用切换：中性点接地条件

函数：validate_main_transformer_transition()。

规则维护每台主变中性点接地刀闸的确认状态：

识别“核对中性点接地刀闸合位/确已合上”时，将对应主变加入已确认集合；

识别中性点接地刀闸拉开操作时，将对应主变从集合移除；

识别主变相关开关/断路器分合操作时，要求同一主变已经确认中性点接地刀闸在合位；

若任务中只涉及一台主变，操作项未明确写出主变编号时可使用任务中的唯一主变编号关联；

如果票面显示通过顺控任务执行主变开关操作，但没有直接的开关操作文本，则输出 SEQUENCE_CONTROL_REVIEW，要求结合顺控明细或实时设备状态人工确认。

## 4.5 母线转移：母联操作前置条件

函数：validate_busbar_transfer()。

在识别到母线倒换/转移相关刀闸操作时，要求此前已经具备：

母联有电流，或同一母联开关和相关刀闸均已确认合位；

互联压板已投入；

母联控制电源已拉开。

规则会按母联设备编号跟踪断路器合位、刀闸合位和有电流确认，并跟踪互联压板投入、控制电源拉开。缺少任一条件时输出 BUSBAR_TRANSFER_PREREQUISITE_MISSING。

# 5. 当前边界

规则依赖 OCR 后的中文关键词和设备编号；无法从文本可靠提取设备时不会猜测，而是阻断或转人工复核。

任务分类中的“冷备用/检修互转、运行/热备用互转、开关断开”等类型目前主要用于分类或兼容接口，未在 validate_ticket() 中分别实现完整的独立闭锁规则。

一键顺控任务采用专用分支，会跳过常规接地、热备用转冷备用、主变和母线规则；这符合当前代码的调度设计，但意味着顺控区段需要依赖其专用模板校验。

引擎校验的是识别后的操作票 JSON，不直接读取现场实时遥信、遥测或顺控系统状态。